南通通洋港口有限公司

岸基电缆管理系统采购项目

询价文件

询价人： 南通通洋港口有限公司

2023 年 3 月 16日

目   录

第一章  询价公告                                3

第二章  报价人须知                              5

第三章  评审办法                                16

第四章 合同条款及格式                           17

第五章 项目技术需求                             19

第六章 报价文件格式                             24

第一章  询价公告

南通通洋港口有限公司岸基电缆管理系统采购项目

1. 询价条件

本询价项目南通通洋港口有限公司岸基电缆管理系统采购项目已经批准，采购资金已落实， 询价人为 南通通洋港口有限公司。项目已具备询价条件，现对该项目采购进行询价。

2. 项目概况与询价范围

2.1询价内容：按照南通通洋港口有限公司需求提供1套低压岸基电缆管理系统的报价，要求详见第五章。

2.2交货地点：南通通洋港口有限公司

2.3交货期或交付使用期：

工期：合同签订后  30个工作日。

3. 报价人资格要求

3.1具有独立订立合同的能力；

3.2未处于被责令停业、报价资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3.3企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等违法违规问题，被有关部门暂停报价资格并在暂停期内的；

3.4本项目不接受联合体报价；

3.5符合相关法律、法规规定的其他要求。

3.6具备完成本项目标的物的资质和能力，并能提供相应服务。

4. 评审办法

详见询价文件第三章。

## 5. 报价文件的递交

5.1递交报价文件截止时间(申请截止时间，下同)为 2023年 3 月 24 日 16 时，地点为南通通洋港口有限公司（江苏省南通市启东市吕四港镇袁家灶村 ）

5.2逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予受理。

6. 联系方式

采购人名称：南通通洋港口有限公司

联系地址：江苏省南通市启东市吕四港镇袁家灶村  南通通洋港口有限公司

联 系 人：唐先生

电话：15162763205

2023年3月13 日

# 第二章  报价人须知

报价人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 询价人 | 询价人名称：南通通洋港口有限公司 联系地址：江苏省南通市启东市吕四港镇袁家灶村 南通通洋港口有限公司 联 系 人：唐先生 电话：15162763205 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 南通通洋港口有限公司岸基电缆管理系统采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 已落实 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询价范围 | 按照南通通洋港口有限公司需求提供1套低压岸基电缆管理系统的报价，要求详见第五章。 |
| 1.3.2 | 交货期或交付使用期 | 工期期:合同签订后30个工作日。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 南通通洋港口有限公司 |
| 1.3.4 | 质量要求及验收标准 | 行业相关规范 |
| 1.4.1 | 报价人资格要求 | 见询价公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体报价 | 见询价公告 |
| 1.5 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1.1 | 报价文件的组成 | 1、资格证明文件（以下(1)-(3)条，任何一条缺失，则资格审查不通过） (1)按资格证明文件格式填写的材料（格式详见第六章）； (2)营业执照复印件； (3)具备完成本项目标的物的资质和能力，并能提供相应服务； 2、综合标（格式详见第六章） (1)法定代表人资格证明书； (2)法定代表人授权委托书； (3)报价函； (4)报价表； |
| 2.1.2 | 须提交核验的原件材料 | 资格证明文件中（1）-（2）项的复印件均须加盖报价人单位公章并提供原件（或公证件）备查。 |
| 2.2.1 | 报价要求 | 综合单价报价 |
| 2.2.2 | 最高限价 | 大写：肆拾万元整（￥：400000.00元） |
| 2.2.3 | 报价文件数量 | 正本 1 份，副本2份 |
| 2.2.4 | 报价文件装订要求 | 统一使用A4纸，装订成册 |
| 3.1 | 报价文件递交截止时间和地点 | 时间：见询价邀请 地点：见询价邀请 |
| 3.2 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 3.3 | 报价文件有效期 | 递交报价文件之日起60天 |
| 4.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同报价截止时间 开标地点：同递交报价文件地点 |
| 5.1 | 多标段推荐中标候选人方法 | 本项目只有一个标段 |
| 6.1 | 是否授权采购领导小组确定中标人 | 否 |
| 7 | 需要补充的其他内容 |  |
| 7.1 | 1、本项目不接受任何有选择的报价。 2、报价均以人民币为报价的货币单位。 3、报价表必须加盖报价人公章且必须经法定代表人或其委托授权人签署。总价和明细价的大小写金额必须一致，若有差异，以大写为准。 4、报价为报价人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。报价总表中的总价与报价响应报价明细表中的总价合计有差异时，以报价总表中的单价为准。 5、货物清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在采购清单中其他子目的单价或价格之中。 6、报价采用综合单价报价，包括以下内容： （1）报价应包括询价文件所确定询价范围内相应采购清单及相关资料包括的全部内容。以及为完成上述内容所必须的材料、劳务及所需的全部费用。其中应包括材料、设备、存贮、运输、装卸、劳务、安装、检测、成品保护、缺陷修补、售后服务、管理、利润、规费、各项措施费、税金、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。 （2）供货材料应符合有关标准、确保质量合格经检验合格，若发现供货商提供不符要求的产品，采购人将不支付一切费用，给采购人带来的损失均由中标人承担。 |  |

## 1.总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据有关法律、法规和规章的规定，本询价项目已具备询价条件，现对本项目进行询价。

1.1.2本询价项目询价人：见报价人须知前附表。

1.1.3本询价项目招标代理机构：见报价人须知前附表。

1.1.4本询价项目名称：见报价人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本询价项目的资金来源：见报价人须知前附表。

1.2.2本询价项目的出资比例：见报价人须知前附表。

1.2.3本询价项目的资金落实情况：见报价人须知前附表。

### 1.3 询价范围、交货期或工期和质量要求

1.3.1本次询价范围：见报价人须知前附表。

1.3.2本询价项目的交货期或工期：见报价人须知前附表。

1.3.3本询价项目的交货地点：见报价人须知前附表。

1.3.4本询价项目的质量要求及验收标准：见报价人须知前附表。

### 1.4 报价人资格要求

1.4.1 报价人应具备的资格要求见报价人须知前附表。

### 1.5 费用承担

报价人准备和参加报价活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与询价报价活动的各方应对询价文件和报价文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

除专用术语外，与询价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1询价人不组织报价人踏勘现场，报价人可以自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制报价文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。

1.9.2 报价人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除询价人的原因外，报价人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 询价人向报价人提供的有关施工现场的资料和数据是询价人现有的能使报价人利用的资料。询价人对报价人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

### 1.10 偏离

报价人须知前附表允许报价文件偏离询价文件某些要求的，偏离应当符合询价文件规定的偏离范围和幅度。

2.询价文件

### 2.1 询价文件组成

2.1.1 本询价文件包括：

（1）询价要求；

（2）报价人须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）项目需求；

（6）图纸（如有）；

（7）报价文件格式；

（8）报价人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询价文件所作的澄清、修改，构成询价文件的组成部分。当询价文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。

### 2.2 询价文件的澄清

2.2.1 报价人应仔细阅读和检查询价文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向询价人提出，以便补齐。如有疑问，应按报价人须知前附表规定的时间和形式（下同）要求询价人对询价文件予以澄清。

2.2.2 询价文件的澄清将在报价人须知前附表规定的报价截止时间5天前（含第5天）在报价人须知前附表规定的媒介发布。如果澄清发出的时间距报价截止时间不足5天，且澄清内容影响报价文件编制的，相应延长报价截止时间。

2.2.3 报价人确认收到询价文件澄清的时间详见报价人须知前附表。

### 2.3 询价文件的修改

2.3.1 在报价截止时间3天前（含第3天），询价人可以书面形式修改询价文件，通知被询价人。如果修改询价文件的时间距报价截止时间不足3天，且修改内容影响报价文件编制的，相应延长报价截止时间。

2.3.2报价人确认收到询价文件修改的时间详见报价人须知前附表。

3.报价文件

### 3.1 报价文件的组成

3.1.1 报价文件的组成见报价人须知前附表。

3.1.2 第六章“报价文件格式”要求提供相关证明材料的复印件作为附件的，报价人应按要求在报价文件中提供相应材料，否则不予认可。

### 3.2 报价

3.2.1报价应包含本询价文件中的全部内容所需的所有费用。

3.2.2报价人按报价人须知前附表的具体规定进行报价。

3.2.3询价人设有最高报价限价的，报价人的报价不得超过最高报价限价，最高报价限价见报价人须知前附表。

### 3.3 报价有效期

3.3.1 在报价人须知前附表第3.3条规定的报价有效期内，报价人不得要求撤销或修改其报价文件。

### 3.4 资格审查资料

报价人在编制报价文件时，应按照本章3.1的要求提供资料。

### 3.5 备选报价方案

除报价人须知前附表另有规定外，报价人不得提交备选报价方案。允许报价人提交备选报价方案的，只有中标候选人的报价人，其所提交的备选报价方案方可予以考虑。采购领导小组认为中标候选人的备选报价方案优于其按照询价文件要求编制的报价方案的，询价人可以接受该备选报价方案。

### 3.6报价文件的编制

3.6.1 报价文件应按“报价文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为报价文件的组成部分。

3.6.2 报价文件应用不褪色的材料书写或打印，并由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，报价文件应附法定代表人签署的授权委托书。报价文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.6.3 报价文件正本一份，副本份数见报价人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.4 报价文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见报价人须知前附表规定。

4.报价

### 4.1 报价文件的密封和标记

4.1.1报价人应将资格证明文件（正、副本）密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明：项目名称、报价人名称、资格证明文件字样；将综合标（正、副本）密封在一个密封袋内，并在密封袋上标明：项目名称、报价人名称、综合标字样。

4.1.2所有报价文件的密封袋上均应加盖报价人公章。

### 4.2 报价文件的递交

4.2.1 报价人应在报价人须知前附表规定的报价截止时间前递交报价文件。

4.2.2 报价人递交报价文件的地点：见报价人须知前附表。

4.2.3 除报价人须知前附表另有规定外，报价人所递交的报价文件不予退还。

4.2.4报价人可以以邮寄、当面递交等方式进行报价。

### 4.3 报价文件的修改与撤回

4.3.1 在报价人须知前附表规定的报价截止时间前，报价人可以修改或撤回已递交的报价文件，但应以书面形式通知询价人。

4.3.2 报价人修改或撤回已递交报价文件的书面通知应按照本章第3.7.2 项的要求签字或盖章。询价人收到书面通知后，向报价人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为报价文件的组成部分。修改的报价文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 4.4 不予接收的报价文件

4.4.1未按本章第4.1.1款规定密封的报价文件，询价人不予接收。

4.4.2逾期送达或者未送达指定地点的报价文件，询价人不予接收。

5.开标

### 5.1 开标时间和地点

询价人在报价人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在报价截止时间前递交报价文件的报价人名称，并按报价人须知前附表的要求确认报价人是否派相关人员到场；

（3）宣布相关参会人员姓名；

（4）检查报价文件的密封情况；

（5）当众开标、唱标，并记录在案；

（6）相关参会人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6.评审

### 6.1 评审小组

6.1.1 评审由询价人采购领导小组成员组成的评审小组负责。评审小组由询价人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）报价人或报价人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与报价人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评审以及其他与招标报价有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### 6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评审

6.3.1报价文件有下列情况之一的，视为未能对询价文件作出实质性响应，按废标处理：

(1)报价文件中的报价函未加盖报价人的公章；

(2)报价文件中的报价函无企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

(3)如报价函由企业法定代表人委托代理人加盖印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

(4)报价人资格条件不符合国家有关规定或询价文件要求的；

(5)组成联合体报价未提供联合体各方共同报价协议的（本项目不接受联合体报价）；

(6)报价文件不满足询价文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的；

(7)报价文件技术规格中一般参数超出询价文件允许偏离的最大范围或最高项数的；

(8)报价报价低于成本或者高于询价文件设定的最高报价限价的；

(9)与询价文件规定的暂列金额不一致的；

(10)报价文件的组成不符合询价文件要求的；

(11)报价人递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一询价货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按询价文件规定提交备选报价方案的除外；

(12)与询价文件提供的货物（设备）清单中的清单数量不相同的；

(13)报价文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限的；

(14)明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

(15)报价文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合询价文件的要求的；

(16)报价文件提出的工程验收、计量、价款结算和支付办法不能满足询价文件要求或询价人不能接受；

(17)不同报价人的报价文件出现了评审小组认为不应当雷同的情况的；

(18)以他人的名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式报价的；

(19)不符合询价文件有关暗标要求的(本项目不适用)。

6.3.2报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。

(1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.3.3凡询价文件未明确标明无效标条款的，评审小组不得作为判定无效报价的依据。

### 6.4 多个标包推荐中标候选人顺序

见报价人须知前附表

7.合同授予

### 7.1 定标方式

除报价人须知前附表规定采购领导小组直接确定中标人外，询价人依据评审小组推荐的中标候选人确定中标人，评审小组推荐中标候选人的人数不超过3个。

- 7.2 中标人公告及中标通知

询价人在本询价文件规定的报价有效期内将中标人名称、中标价以书面形式向中标人发出中标通知书。

8.纪律和监督

### 8.1 对询价人的纪律要求

询价人不得泄露询价报价活动中应当保密的情况和资料，不得与报价人串通损害国家利益、社会公众利益或者他人合法权益。

### 8.2 对报价人的纪律要求

报价人不得相互串通报价或者与询价人串通报价，不得向询价人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；报价人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 8.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对报价文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 8.5 投诉

报价人或者其他利害关系人认为询价报价活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。报价人或者其他利害关系人就资格预审文件、询价文件、开标、评审结果事项投诉的，应当先向询价人提出异议。

# 9. 询价人需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见报价人须知前附表。

第三章 评审办法

一、评审程序

报价人资格审查→综合标评审→确定中标候选人

二、报价人资格审查

参加本项目报价的报价人全部进入资格审查，由本项目评审小组根据参加资格审查的报价人递交的资格证明文件，并按照下表所列《资格后审审查标准条件》对报价人的资格进行审查。只有通过资格审查的报价人，才能进入综合标评审。

资格后审审查标准条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 报价人需提供的材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立法人 | 报价人须是在中国境内注册并具备独立企业法人资格的企业。 | 有效的企业法人营业执照（副本） |
| 2 | 资格 | 具备完成本项目标的物的资质和能力，并能提供相应服务。 | 销售资质、厂家授权（生产厂家直接报价的不需要提供授权文件） |
| 备注 | 以上1-2所有材料提供复印件并加盖单位公章，同时提供原件（或原件公证件）备查。 |  |  |

三、评审

满足所有技术条件的前提下最低价中标。

# 第四章 合同条款及格式

南通通洋港口有限公司岸基电缆管理系统采购项目

合同协议书

供方：                                  合同编号：

签订时间：

需方：南通通洋港口有限公司                                        签订地点：

供需双方为确保实现各自目的，明确双方权利义务，经充分协商，依照《中华人民共和国民法典》及有关规定，特订立本合同。

一、产品名称、材质、规格、质量标准、数量、单价、金额、产地、交（提）货期限。

| 序 号 | 产品名称 | 规格 |  | 品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 交（提）货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  | 万元，大写：（含13%税） |  |  |  |  |  |

二、交（提）货地点：需方港区内。

三、交货方式、运输及装卸：供方负责运输一票制送至需方厂内，运费由供方承担。

四、质量要求：供方按原厂要求制作，满足需方使用要求，保证需方能正常使用。质保期为验收合格之日起12个月。

五、计量方法：按套计算，外观质量、数量异议货到后一周内提出，供方于3日内予以解决。

六、包装标准、包装物的供应与回收：包装物不回收。

七、验收标准、方法及提出异议期限：按合同第四、五条验收。如需方在使用供方产品过程中发现货物质量不符合合同要求的，供方应在三天内赴现场处理，供方不能处理的，应无条件更换，不能更换的作退货处理，损失由供方承担。

八、结算方式：货到验收合格，供方开具增值税专用发票（13%税率），需方60天内付清货款的90%。质保期12个月期满，产品存在问题全部解决后付清剩余10%尾款。

九、违约责任:

1、供方延期交货的，应每天按延期交货部分货款的3‰支付违约金，并承担需方因此产生的经济损失。

2、供方延期交货超过20天的，或供方产品质量不符合要求的，供方应向更换合格品质产品，或者双方友好协商解决。

3、供方出现上述违约情形，需方有权解除合同。

十、解决合同纠纷的方式：双方在履行本合同中发生争议，可进行协商，协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。

十一、供方的合同权利及义务非经需方书面许可，不得转让。

本合同未尽事宜或其他事项，双方另行协商。

十二、本合同一式肆份，供需双方各执俩份，双方签字盖章生效。传真签订具有同等法律效力。本合同以打印字体为准，涂改无效。

| 供方 | 需方 |
| --- | --- |
| 名称： | 名称：南通通洋港口有限公司 |
| 法人代表： | 法人代表： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 日期： | 日期： |

第五章 项目技术需求

1  总则

1.1  本技术需求适用于南通通洋港口有限公司码头岸基电缆管理系统项目。本需求提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术需求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方保证提供符合本技术需求和最新工业标准的优质产品。

1.3  卖方没有以书面形式对本技术需求的条文提出异议，买方可以认为卖方提出的产品完全满足本技术需求的要求。

1.4  在签订合同后，买方有权以书面形式提出因本技术需求所采用的标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，具体款项由双方共同商定。

1.5  本技术需求所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2  设计和运行条件

2.1  系统概况和相关设备

岸基电缆管理系统可放置在码头上为靠港船舶提供岸电连接。船舶离港时，电缆系统将岸船连接电缆整齐的收储在系统上备用。在岸电供电期间，受潮位变化电缆系统能收紧连接电缆。系统带防护架可叉车叉运或吊车吊运。

2.2  环境条件：满足码头现有要求，露天使用。

3 标准规范

IEC/ISO/IEEE 80005-3-2016《港口公共连接设施第3部分：低压岸电连接（LVSC）系统-一般要求(IEC 60309-5)》

IEC 60309-1《工业用插头、插座和耦合器．第1部分：一般要求》

IEC 60309-2《工业用插头、插座和耦合器，第2部分：插销和插套附件的尺寸互换性要求》

IEC 60309-5《工业用插头、插座和耦合器．第5部分：用于低压岸电连接系统的插销和插套附件的尺寸互换性要求（2017）》

GB/T 36028.2-2018《靠港船舶岸电系统技术条件 第2部分：低压供电》

JTS 155-2019《码头船舶岸电设施建设技术规范》

JTS 155-1-2019《码头岸电设施检测技术规范》

JTT815.2-2019《港口船舶岸基供电系统操作技术规程-第2部分：低压供电》

GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备通用要求》

GB 3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔增外壳“d”保护的设备》

GB 3836.8-2014《爆炸性环境第8部分：由“n”型保护的设备》

GB/T 11918.1-2014《工业用插头插座和耦合器 第1部分：通用要求》

GB/T  11918.2-2014《工业用插头插座和耦合器第2部分：带插销和插套的电器附件的尺寸兼容性和互换性要求》

GB/T 11918.4-2014《工业用插头插座和耦合器 第4部分：有或无联锁带开关的》

GB/T 11918.5-2020《工业用插头插座和耦合器 第5部分：低压岸电连接系统（LVSC系统）用插头、插座、船用连接器和船用输入插座的尺寸兼容性和互换性要求》

《国内航行海船法定检验技术规则（2018年修改通报）》

《国际航行海船法定检验技术规则（2018年修改通程）》

《内河船舶法定检验技术规则（2019）》

《钢质海船入级规范》2020修改通程》

以上标准均执行最新版本，如有差异，按较高标准执行。上述标准均为招标截止日时的最新有效版本。其它未注标准按国标、部标或行业标准制造验收。

4 技术要求

4.1 低压岸电电缆管理系统1套，系统品牌：江苏健龙、中天科技、澄瑞科技、南京康尼。

4.2 系统可叉运、吊运，应具备较高的防腐能力和防护等级，具有防风措施。

4.3 电缆卷筒、支架用优质型材钢制作，集电器箱、电控箱用2.0mm厚的316不锈钢制作，铰链、螺栓等配套件也应采用不锈钢材质。集电器箱、电控箱、电机的防护等级为IP66，须对电缆系统整体进行特别的油漆防护处理。

4.4 系统的水平与垂直偏斜应严格控制在规定范围之内，不允许发生“啃碰”现象。系统应有可靠的制动系统及终点行程限位装置，系统制动灵活，失电后应能自动制动。

4.5 卷筒的内外径设计，应考虑电缆弯曲半径、绕圈（层）数、绕紧系数等要求。

4.6低压岸电电缆管理系统为双线缠绕供电，且每根电缆可独立收放，供船舶端每根电缆长度≥50m，与岸基电箱连接端每根电缆长度≥5米。系统电缆与岸基电箱连接端插件350A*2、供船舶端插件350A*2。除满足上船要求（考虑卸载、水位等高度差），还应留一定裕度。

4.7 系统外露旋转部分应设置防护支架，带有固定电缆的设施，支架顶部带吊耳。

4.8 卷筒的回转轴线应处于水平位置，水平度应为±2°。根据现场情况，与轨迹垂直，垂直度应为±2°。应具备电缆锚固点，锚固点应位于系统中心平面内。所有转动部件应有可靠的润滑系统。

4.9 采用变频制动电机，带制冷风机和制动器，电动机额定力矩应符合国家有关标准，电动机具有足够的容量承受负荷。卷取装置在严寒雨雪天气下，不应发生冻住后不能启用、收缩的情况。

4.10 电缆系统具有手动／自动两种电缆收放操作模式。手动操作模式可人工收放电缆和调整电缆的张紧状态，自动操作模式可自动收放电缆和调整电缆张紧状态，具有速度连续可调功能，就地操作人员应根据电缆上端情况，随时可干预启停，操作柜设置急停开关。

4.11 低压岸电电缆管理系统的工作电源采用宽输入电源设计，能自动适应380V／50HZ的码头陆上电源和440V／60HZ电源，方便电缆系统安放在陆上使用。

4.12 电缆系统采用横向多层排缆方式，电缆采用岸电柔性系统专用铜芯电缆，电缆线芯数应与本港插座型号及岸电系统相匹配。电缆品牌：上上、远东、中天、宝胜。

4.13 电气设备包括电动机及其控制设备，起动性能应与机械部分相匹配，系统采用变频驱动。设置过卷、过速、欠速、限速、减速等保护装置，保护装置相互独立配置，设置紧急停车装置。

4.14 集电器箱内具有电缆接点滑环温度检测功能，具有防凝露，防油雾，防盐雾等措施。

4.15 集电器及其导电绝缘部件的电气间隙和爬电距离满足国标要求。相互绝缘的带电部位之间以及外壳与带电部位之间的绝缘电阻值，不应小于50MΩ。电刷与集电环的温升不得大于40摄氏度。

4.16 集电环与电刷接触部位不应有砂眼、气孔等缺陷，表面粗糙度不得低于Ra3.2 。电刷与集电环接触面积不应小于 80%，且接触平稳并满足电流容量的要求（集电器防护等级≥IP65）。

4.17 电缆插头应有良好的防水防尘功能，防护等级要求≥IP65，需要与本港口卧式岸电箱插座匹配，符合国家标准。

4.18 电缆系统控制柜采用不锈钢材质，双门结构，控制元器件布置在控制柜的内门。外门正常状态下处于关闭状态，只有操作时才打开。

4.19 电控箱的控制按钮开关和指示灯应采用户外防水型式。

4.20 能自动适应船舶卸载、水位的变化，防止区间电缆过度松弛或张紧，不致使船舶靠港期间损伤电缆。提供联锁或报管信号，当电缆释放过度，剩余电缆圈数到达报警值时，发出声光报警，当剩余电缆圈数等于设置极限保护值时，发出声光报警并断开岸基断路器主电路。

4.21 由于船舶位置的变化是一个极其缓慢的过程，电缆的自动张紧控制方式应采用适应电缆张力缓慢变化的张力检测控制装置，电缆收／放电机只在调整电缆张紧时短暂工作，大部分时间处于不工作状态，提升电机、变速箱等机械部件的使用寿命并且节能。

4.22 具有力矩限制功能，当变频电机或系统发生故障时，磁滞联轴器能保证电缆可以被顺利拉出。

- 4.23 系统另配叁根电缆转接线，要求为：两头350A接插件，每根长度15米。

4.24 需提供一套移动式岸电转接箱。结构为：进口三只350A接插件，出口为四只250A接插件的移动转接箱，转接箱可叉运、吊运。

5 本港口岸电系统简介（做参考）

本岸电系统确定采用高压上船和低压上船两种方式，高压上船电压及频率为6.6kV/60Hz 或 6kV/50Hz；低压上船电压及频率为450V/60Hz 或 400V/50Hz；采用“高—低—（低）高”变频变压方式；本次设计1套2MVA变频电源，可不同时为10#泊位和11#泊位分别提供2MVA高压岸电电源及0.8MVA低压岸电电源。同时在岸电变频电源室为远期预留一套3MVA变频电源设备，可满足远期集装箱泊位需求。本“岸电项目”由降压系统、变频系统、升压系统、计量输出系统、控制系统和通风空调系统等组成，船用岸电馈出电缆与位于码头门机前轨海侧的船用岸电插座箱连接。在10#泊位设置一套高压船用岸电插座箱和一套低压船用岸电插座箱，11#泊位设置一套低压船用岸电插座箱。码头岸电插座箱插座为350A。

系统参数

| 2000kVA岸电集成系统 |  |
| --- | --- |
| 额定容量： | 2000kVA |
| 额定输出电压： | 交流6.6kV、60Hz、交流6.0KV、50Hz 交流0.45kV、60Hz、交流0.4KV、50Hz |
| 额定输出电流： | 262.4A（交流6.6kV）/288.7A（交流6kV） 1026A（交流0.45kV）/1154A（交流0.4kV） |
| 额定输出频率： | 50Hz/60Hz |
| 额定输入电压： | 10kV |
| 额定输入频率： | 50Hz |
| 冷却方式： | 空调风冷 |

低压岸电箱插座示意图

# 第六章 报价文件格式

（项目名称）     资格证明文件

(封面)

报价人：                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

日期：              年               月              日

一、报价人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份（请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资格声明 （请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1． 2． 3． 4． … … |  |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  |

二、  法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                       （报价人名称）的法定代表人。为供应、保修          （项目名称），签署上述项目的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人（盖单位公章）

日期：  年   月   日

三、 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职称）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）报价,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年       月       日签字生效，特此声明。

法定代表人签字

被授权人签字

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

四、报价函

致：    （询价人名称）

一、根据已收到的贵方询价             （项目名称）的货物采购询价文件，遵照《工程建设项目货物招标报价办法》等有关规定，踏勘现场和研究上述询价文件的报价须知、合同条款、项目需求及技术要求等有关文件后，我方愿以人民币（大写）：            （￥：          元，其中增值税率      %）的报价报价，按照询价文件规定的条件要求，完成全部货物的制作、供货、包装、运输、售后及维修保养等，并承担任何质量缺陷的保修责任。

二、供货期:2023年  月  日前完成供货。

三、售后服务质保期：      年

四、质量等级要求：合格

五、我方已详细审查询价文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

六、我方同意所提交的报价文件在“报价须知前附表”规定的报价有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受到约束。

七、我方承认报价文件附件是我方报价文件的组成部分。

八、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本报价文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或报价人授权代表（签字或盖章）

报价人名称（盖单位公章）

日     期

五、主要技术参数

| 序号 | 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆电压 |  |  |
| 2 | 电缆品牌 |  |  |
| 3 | 电缆型号 |  |  |
| 4 | 卷盘容缆量 |  |  |
| 5 | 电缆卷绕形式 |  |  |
| 6 | 收放电缆速度 |  |  |
| 7 | 静态抗风 |  |  |
| 8 | 工作抗风 |  |  |
| 9 | 控制箱 |  |  |
| 10 | 电机 |  |  |
| 11 | 电刷与滑环温升 |  |  |
| 12 | 岸电插头（座）品牌 |  |  |

注：主要技术参数包括但不限于上表